附件1

工程技术要求

一、96.00 平面氨气治理

现有结构 96 米层，在实际生产操作过程中，职工操作环境氨气浓度偏高，环境恶劣，为此采用机械主动排气法进行改造。 氨气环境治理改造方案：在 96 米楼层的顶部（即 104 米楼面）开两个直径一米的孔、并在其上109米楼面、屋面开孔，采用内衬不锈钢的玻璃钢管直通到屋顶的方式，直流风机排气，迅速把 96 米空间的氨气排出去；另外在本楼层96米圆弧形墙体两侧（偏上部）也开两个一米直径的直接排气筒，向塔体内筒进行 排气采用。

二、高塔内96米钢结构加固防腐

（一）96.00 平面底部结构主梁

1、原潜江高塔 96 米平台，所有的设备的重量都支撑在这一层平台上，荷载较重，加上 96 米平台底以下（即喷淋层下面）气体直接覆盖在其底下，腐蚀性环境特 别恶劣。

2、原有结构的梁的底板经过长达 15 年运营。有不同程度的腐蚀，应该对重要构件（图中4根主梁）进行结构强度加固。

3、对重要构件（图中 4 根主梁）防腐的重点处理：采用不锈钢对主梁板底粘贴不锈钢防腐及加固，对于次梁采用粘贴炭纤维加固。

（二）96.00 混合槽平台加固

局部加固构建是碳钢结构，所以有部分的腐蚀，为确保运营安全，本次在平台四周另加四根不锈钢（150*150）柱子进行保护性加固，确保设备运营的安全。以便在一个防腐周期以后，（考虑后期改造空间）可将原有的过度腐蚀的构件拆除更换。

三、方塔平台“3 管 1 架”加固、改造

原有的吊装孔，里面设有蒸汽管道、排水管道、落水管道以及电缆桥架，吊装孔现状杂乱无章、无法修理和整改安全隐患颇多。为此，在原有的吊装孔中设计改造，分解为三个管道井空间：蒸汽管及冷凝管道井、落水管管道井、电缆桥 架井。用不锈钢体和不锈钢板永久性的设置平台，将吊装孔分开 3 个管井，便于安全、方便维护。